## IUG
Iluminación de uso general (IUG) — 220 V
Circuito | Ambiente | Tipo de lámpara | Cantidad | Potencia (W) | Lúmenes | Consumo (A)
IUG1 | Negocio, oficina, cocina y baño | Paneles LED y LED 12 W | 10 | 246 |  | 1.12
IUG2 | Taller | Campanas LED IP65 | 10 | 499 |  | 2.27
IUG3 | Taller | Campanas LED IP65 | 10 | 499 |  | 2.27
IUG1 | Total del circuito |  |  | 246 |  | 1.12
IUG2 | Total del circuito |  |  | 499 |  | 2.27
IUG3 | Total del circuito |  |  | 499 |  | 2.27
Amperajes de la planilla CADAcircuito (10 bocas por circuito). Potencia = consumo × 220 V. IUG1 en el Seccional Oficina (fase S); IUG2 (fase S) e IUG3 (fase T) en el Seccional Máquinas. En el plano de AutoCAD hay 28 bocas (9 + 9 + 10).

## TUG
Tomacorrientes de uso general (TUG) — 220 V
Circuito | Carga | Tipo de carga | Potencia (W) | Consumo (A)
TUG1 y TUG3 | Sierra circular de banco | Herramienta 220 V | 2200 | 10
TUG1 y TUG3 | Fresadora de mano | Herramienta 220 V | 2200 | 10
TUG1 y TUG3 | Cepilladora | Herramienta 220 V | 2000 | 9.09
TUG1 y TUG3 | Sierra ingletadora | Herramienta 220 V | 2000 | 9.09
TUG1 y TUG3 | Garlopa de banco | Herramienta 220 V | 1500 | 6.82
TUG1 + TUG3 | Uso simultáneo | Las 3 más potentes a la vez: sierra circular + fresadora + cepilladora (6400 W), repartidas en TUG1 y TUG3 | 6400 | 29.09
TUG1 | Frente del taller (4 tomas) | La mitad | 3200 | 14.55
TUG3 | Fondo del taller (6 tomas) | La otra mitad | 3200 | 14.55
TUG2 | Oficina (10 tomas) | Amperaje de reglamento: 2200 VA | 2200 | 10
Un TUG no puede pasar de 20 A: los 29,09 A de los tomas del taller se reparten en TUG1 (Seccional Oficina) y TUG3 (Seccional Máquinas).

## TUE
Tomacorriente de uso especial (TUE) — 220 V
Circuito | Carga | Tipo de carga | Potencia (W) | Consumo (A)
TUE1 | Compresor 2 (monofásico) | Equipo 220 V | 1864 | 8.47
TUE1 | Aire acondicionado | Equipo 220 V | 1100 | 5
TUE1 | Total del circuito | Compresor chico (compresor 2) + aire acondicionado | 2964 | 13.47

## Cañerías
Cañerías — caño de acero semipesado (ocupación máxima 35 %)
Tramo | Circuito | Conductores | Sección (mm²) | Ø cable (mm) | Caño | Ø interior caño (mm) | Ocupación (%)
Seccional Oficina → negocio y oficinas | IUG1 | 3 (F + N + PE) | 1.5 | 3.3 | CL16 (5/8") | 12.5 | 20.9
Seccional Oficina → tomas del frente del taller | TUG1 | 3 (F + N + PE) | 2.5 | 3.8 | CL16 (5/8") | 12.5 | 27.7
Medidor → Seccional Oficina | Alimentación | 5 (R + S + T + N + PE) | 35 | 10.9 | CL51 (2") | 45 | 29.3
Ocupación = suma de las secciones de los cables / sección interior del caño. Diámetros aproximados de catálogo: verificar con el fabricante.

## Cómputo
Cómputo de materiales y presupuesto (precios de referencia, USD)
Rubro | Material | Unidad | Cantidad | Precio unit. (USD) | Subtotal (USD)
Conductores | Cable unipolar IRAM NM 247-3 1,5 mm² (IUG1 y bajadas a las luces) | m | 160 | 0.32 | 51.2
Conductores | Cable subterráneo IRAM 2178 3 × 1,5 mm² (IUG2 e IUG3, por bandeja) | m | 80 | 1.6 | 128
Conductores | Cable unipolar IRAM NM 247-3 2,5 mm² (tierra de circuitos) | m | 160 | 0.45 | 72
Conductores | Cable unipolar IRAM NM 247-3 35 mm² (alimentación R, S, T y N) | m | 40 | 6.2 | 248
Conductores | Cable unipolar 16 mm² verde y amarillo (tierra de la alimentación) | m | 10 | 2.9 | 29
Conductores | Cable tetrapolar IRAM 2178 4 × 35 mm² (Seccional Oficina → Seccional Máquinas, por la bandeja) | m | 20 | 26 | 520
Conductores | Cable subterráneo IRAM 2178 3 × 2,5 mm² (TUE1 y TUG3, por bandeja) | m | 45 | 2.1 | 94.5
Conductores | Cable tetrapolar IRAM 2178 4 × 2,5 mm² (M1 a M6) | m | 100 | 2.6 | 260
Conductores | Cable unipolar 16 mm² verde y amarillo (tierra del Seccional Máquinas) | m | 14 | 2.9 | 40.6
Conductores | Cable verde y amarillo 16 mm² (jabalina → barra de tierra) | m | 10 | 2.9 | 29
Conductores | Cable unipolar IRAM NM 247-3 2,5 mm² (TUG1 y TUG2, en caño) | m | 60 | 0.45 | 27
Canalizaciones | Caño semipesado CL51 (2") × 3 m (alimentación) | u | 3 | 22 | 66
Canalizaciones | Caño semipesado CL16 y CL19 × 3 m | u | 55 | 6.5 | 357.5
Canalizaciones | Bandeja perforada 150×50 mm × 3 m (galv.): principal de 19,6 m + T de 8,1 m | u | 10 | 22 | 220
Canalizaciones | Curvas, uniones y soportes de bandeja | gl | 1 | 95 | 95
Canalizaciones | Cajas octogonales / rectangulares / de paso + accesorios | gl | 1 | 140 | 140
Tableros | Gabinete metálico IP65 36 módulos (Seccional Oficina) | u | 1 | 120 | 120
Tableros | Gabinete metálico IP65 600 × 400 (Seccional Máquinas) | u | 1 | 150 | 150
Tableros | Rieles DIN, borneras, peines, barra PE y señalización | gl | 1 | 90 | 90
Protecciones | Interruptor general termomagnético 4P 80 A curva C | u | 1 | 130 | 130
Protecciones | Termomagnético 4P 80 A curva C (salida al Seccional Máquinas) | u | 1 | 130 | 130
Protecciones | Termomagnético 4P 50 A curva C (grupo de máquinas 380 V, Seccional Máquinas) | u | 1 | 70 | 70
Protecciones | Disyuntor diferencial 4P 63 A 30 mA (grupo de máquinas) | u | 1 | 140 | 140
Protecciones | Disyuntor diferencial 2P 25 A 30 mA (R y S en el Seccional Oficina; R, S y T en el Seccional Máquinas) | u | 5 | 45 | 225
Protecciones | Termomagnético 2P 4 A curva C (IUG1 a IUG3) | u | 3 | 11 | 33
Protecciones | Termomagnético 2P 16 A curva C (TUG1, TUG2, TUG3 y TUE1) | u | 4 | 12 | 48
Protecciones | Termomagnético 4P 10 A curva C (salida a los tableros de la lijadora y el compresor 1) | u | 2 | 38 | 76
Protecciones | Termomagnético 4P 16 A curva C (salida a los tableros de combinada, escuadradora, tupí y sierra sin fin) | u | 4 | 38 | 152
Protecciones | Seccionador bajo carga 4P 100 A | u | 1 | 70 | 70
Protecciones | Termomagnético 2P 6 A curva C (circuito de mando) | u | 1 | 11 | 11
Protecciones | Descargador de sobretensión clase II 4P | u | 1 | 60 | 60
Maniobra | Guardamotor 6–10 A, en el tablero de cada máquina (lijadora, combinada, escuadradora, tupí y sierra sin fin) | u | 5 | 55 | 275
Maniobra | Guardamotor 4–6,3 A, en el tablero del compresor 1 | u | 1 | 52 | 52
Maniobra | Contactor 9 A AC-3 bobina 220 V (uno por máquina) | u | 6 | 35 | 210
Maniobra | Pulsadores marcha (NA verde) / paro (NC rojo) | par | 6 | 12 | 72
Maniobra | Pulsador de emergencia tipo seta Ø40 enclavable | u | 8 | 14 | 112
Maniobra | Pilotos LED 220 V (tensión / marcha) | u | 7 | 4 | 28
Tomas | Toma 2P+T 20 A (TUE1: compresor 2 y aire acondicionado) | u | 4 | 12 | 48
Tomas | Toma industrial 3P+N+T 16 A IP67 (máquinas trifásicas) | u | 6 | 25 | 150
Tomas | Toma doble estanca IP54 10 A con tapa (TUG1, TUG2 y TUG3) | u | 10 | 9 | 90
Tomas | Bajada aérea retráctil 220 V reforzada | u | 6 | 45 | 270
Iluminación | Campana LED industrial IP65 100 W 9000 lm 6500 K | u | 19 | 55 | 1045
Iluminación | Panel LED 40 W 4000 K (negocio y oficina) | u | 7 | 20 | 140
Iluminación | Lámpara LED 12 W (cocina y baño) | u | 2 | 8 | 16
Iluminación | Llaves de efecto y bocas de iluminación | gl | 1 | 60 | 60
Puesta a tierra | Jabalina Cu-acero 5/8" × 2,40 m + tomacable + cámara de inspección | u | 1 | 45 | 45
Lijadora de banda | Motor trifásico 1,5 kW 2850 rpm IP55 (B3) | u | 1 | 150 | 150
Lijadora de banda | Banda abrasiva de tela (grano 80/120) | u | 2 | 18 | 36
Lijadora de banda | Ruedas / tambores mecanizados (pzas. 8 y 9) | u | 2 | 60 | 120
Lijadora de banda | Ejes acero SAE 1045 (pzas. 10 y 11) | u | 2 | 25 | 50
Lijadora de banda | Rodamientos 6205-2RS + soportes UCP205 | u | 4 | 20 | 80
Lijadora de banda | Estructura: pedestales, travesaños, soporte motor y chapas (pzas. 1–7, 12, 13) | gl | 1 | 220 | 220
Lijadora de banda | Tornillería, pintura epoxi y resguardos | gl | 1 | 75 | 75
| Materiales |  |  |  | 7226.8
| Mano de obra (35 %) |  |  |  | 2529.38
| Ingeniería (10 %) |  |  |  | 722.68
| Imprevistos (5 %) |  |  |  | 487.81
| IVA 21 % |  |  |  | 2303
| TOTAL |  |  |  | 13269.67