## IUG
Iluminación de uso general (IUG) — 220 V
Circuito | Ambiente | Tipo de lámpara | Cantidad | Potencia (W) | Lúmenes | Consumo (A)
IUG1 | Carpintería | Campana LED IP65 100 W | 4 | 400 | 36000 | 1.81
IUG1 | Negocio | Panel LED 40 W 4000 K | 4 | 160 | 14400 | 0.72
IUG1 | Oficina, baño y cocina | LED 12 W | 3 | 36 | 3300 | 0.16
IUG2 | Corte y maquinaria | Campana LED IP65 100 W | 5 | 500 | 45000 | 2.27
IUG3 | Bancos y ensamblado | Campana LED IP65 100 W | 5 | 500 | 45000 | 2.27
IUG4 | Lijado | Campana LED IP65 100 W | 2 | 200 | 18000 | 0.91
IUG4 | Acabado | Campana LED antideflagrante 100 W | 2 | 200 | 18000 | 0.91
IUG1 | Total del circuito |  |  | 596 | 53700 | 2.69
IUG2 | Total del circuito |  |  | 500 | 45000 | 2.27
IUG3 | Total del circuito |  |  | 500 | 45000 | 2.27
IUG4 | Total del circuito |  |  | 400 | 36000 | 1.82
Consumo = potencia / 220 V. Campanas calculadas a 100 W; lúmenes del modelo de 50 W (9000 lm). Paneles de 40 W: 3600 lm aprox. de catálogo.

## TUG
Tomacorrientes de uso general (TUG) — 220 V
Circuito | Carga | Tipo de carga | Potencia (W) | Consumo (A)
TUG1 | Cepilladora | Herramienta 220 V | 2000 | 8.81
TUG1 | Sierra ingletadora | Herramienta 220 V | 1600 | 7.27
TUG1 | Cepillo garlopa | Herramienta 220 V | 1500 | 6.81
TUG1 | Fresadora | Herramienta 220 V | 1400 | 6.36
TUG1 | Uso simultáneo | Dos herramientas a la vez (ingletadora + garlopa) | 3100 | 14.09

## TUE
Tomacorriente de uso especial (TUE) — 220 V
Circuito | Carga | Tipo de carga | Potencia (W) | Consumo (A)
TUE1 | Sierra de banco | Máquina 220 V | 2200 | 10
TUE1 | Total del circuito | Sierra de banco + reserva para otra máquina | 3500 | 15.91

## Cañerías
Cañerías — caño de acero semipesado (ocupación máxima 35 %)
Tramo | Circuito | Conductores | Sección (mm²) | Ø cable (mm) | Caño | Ø interior caño (mm) | Ocupación (%)
TS-GEN → negocio y oficina | IUG1 | 3 (F + N + PE) | 2.5 | 3.8 | CL16 (5/8") | 12.5 | 27.7
TS-GEN → taller (bajada común) | IUG2 + IUG3 | 5 (2 F + 2 N + PE) | 2.5 | 3.8 | CL19 (3/4") | 15.4 | 30.4
TS-GEN → lijado y acabado | IUG4 | 3 (F + N + PE) | 2.5 | 3.8 | CL16 (5/8") | 12.5 | 27.7
TS-GEN → tomas generales | TUG1 | 3 (F + N + PE) | 2.5 | 3.8 | CL16 (5/8") | 12.5 | 27.7
TS-GEN → toma especial | TUE1 | 3 (F + N + PE) | 4 | 4.4 | CL19 (3/4") | 15.4 | 24.5
TP → TS-GEN | Alimentación | 5 (3 F + N + PE) | 6 | 5 | CL25 (1") | 20.8 | 28.9
Medidor → TP | Acometida | 5 (3 F + N + PE) | 10 | 6.6 | CL32 (1 1/4") | 27 | 29.9
Ocupación = suma de las secciones de los cables / sección interior del caño. Diámetros aproximados de catálogo: verificar con el fabricante.

## Cómputo
Cómputo de materiales y presupuesto (precios de referencia, USD)
Rubro | Material | Unidad | Cantidad | Precio unit. (USD) | Subtotal (USD)
Conductores | Cable unipolar IRAM NM 247-3 2,5 mm² (L, N, PE) | m | 520 | 0.45 | 234
Conductores | Cable unipolar IRAM NM 247-3 4 mm² | m | 75 | 0.7 | 52.5
Conductores | Cable unipolar IRAM NM 247-3 6 mm² (TS-GEN + PE) | m | 50 | 1.05 | 52.5
Conductores | Cable unipolar IRAM NM 247-3 10 mm² (acometida + PAT) | m | 60 | 1.75 | 105
Conductores | Cable tetrapolar IRAM 2178 4×2,5 mm² (motores) | m | 90 | 2.6 | 234
Conductores | Cable tetrapolar IRAM 2178 4×6 mm² (TP → TS-FM) | m | 14 | 5.5 | 77
Canalizaciones | Caño semipesado RS19 (3/4") × 3 m | u | 60 | 6.5 | 390
Canalizaciones | Caño semipesado RS25 (1") × 3 m | u | 3 | 9 | 27
Canalizaciones | Caño semipesado RS32 (1 1/4") × 3 m | u | 3 | 12.5 | 37.5
Canalizaciones | Bandeja perforada 150×50 mm × 3 m (galv.) | u | 10 | 22 | 220
Canalizaciones | Curvas, uniones y soportes de bandeja | gl | 1 | 95 | 95
Canalizaciones | Cajas octogonales / rectangulares / de paso + accesorios | gl | 1 | 140 | 140
Tableros | Gabinete metálico IP65 600×400 (TP) | u | 1 | 150 | 150
Tableros | Gabinete metálico IP65 800×600 (TS-FM) | u | 1 | 230 | 230
Tableros | Gabinete estanco IP65 36 módulos (TS-GEN) | u | 1 | 85 | 85
Tableros | Rieles DIN, borneras, peines, barra PE y señalización | gl | 1 | 90 | 90
Protecciones | Seccionador bajo carga 4P 63 A | u | 1 | 45 | 45
Protecciones | IGA termomagnético 4P 40 A curva C 6 kA + bobina MN | u | 1 | 95 | 95
Protecciones | Termomagnético 4P 32 A curva C (salida TS-FM) | u | 1 | 40 | 40
Protecciones | Termomagnético 4P 25 A curva C (salida TS-GEN) | u | 1 | 38 | 38
Protecciones | Diferencial 4P 40 A 30 mA clase A (TS-FM) | u | 1 | 95 | 95
Protecciones | Diferencial 2P 25 A 30 mA clase AC (TS-GEN) | u | 3 | 45 | 135
Protecciones | Termomagnético 2P curva C 14/16 A (IUG1-4, TUG1) | u | 5 | 12 | 60
Protecciones | Termomagnético 2P curva C 20 A (TUE1) | u | 1 | 13 | 13
Protecciones | Termomagnético 2P 6 A curva C (circuito de mando) | u | 1 | 11 | 11
Protecciones | Descargador de sobretensión clase II 4P | u | 1 | 60 | 60
Maniobra | Guardamotor GV2ME14 (6–10 A) | u | 4 | 55 | 220
Maniobra | Guardamotor GV2ME08 (2,5–4 A) | u | 1 | 52 | 52
Maniobra | Contactor LC1D12 bobina 220 V | u | 2 | 45 | 90
Maniobra | Contactor LC1D09 bobina 220 V | u | 3 | 35 | 105
Maniobra | Relé térmico 2,5–4,0 A (F1, lijadora) | u | 1 | 30 | 30
Maniobra | Pulsadores marcha (NA verde) / paro (NC rojo) | par | 5 | 12 | 60
Maniobra | Pulsador de emergencia tipo seta Ø40 enclavable | u | 9 | 14 | 126
Maniobra | Pilotos LED 220 V (marcha / falla) | u | 10 | 4 | 40
Tomas | Toma industrial 3P+N+T 16 A IEC 60309 IP67 | u | 4 | 25 | 100
Tomas | Toma doble estanca IP54 10 A con tapa | u | 12 | 9 | 108
Tomas | Bajada aérea retráctil 220 V reforzada | u | 6 | 45 | 270
Tomas | Toma 20 A 2P+T (TUE) | u | 2 | 12 | 24
Iluminación | Campana LED industrial IP65 100 W (versión 50 W/9000 lm opcional) | u | 16 | 55 | 880
Iluminación | Luminaria LED antideflagrante (zona de acabado) | u | 2 | 180 | 360
Iluminación | Panel LED 40 W 4000 K (negocio y oficina) | u | 5 | 20 | 100
Iluminación | Luminaria LED 12 W 1100 lm (baño y cocina) | u | 2 | 8 | 16
Iluminación | Llaves de efecto y bocas de iluminación | gl | 1 | 60 | 60
Puesta a tierra | Jabalina Cu-acero 5/8" × 2,40 m + tomacable + cámara de inspección | u | 1 | 45 | 45
Lijadora de banda | Motor trifásico 1,5 kW 2850 rpm IP55 (B3) | u | 1 | 150 | 150
Lijadora de banda | Banda abrasiva de tela (grano 80/120) | u | 2 | 18 | 36
Lijadora de banda | Ruedas / tambores mecanizados (pzas. 8 y 9) | u | 2 | 60 | 120
Lijadora de banda | Ejes acero SAE 1045 (pzas. 10 y 11) | u | 2 | 25 | 50
Lijadora de banda | Rodamientos 6205-2RS + soportes UCP205 | u | 4 | 20 | 80
Lijadora de banda | Estructura: pedestales, travesaños, soporte motor y chapas (pzas. 1–7, 12, 13) | gl | 1 | 220 | 220
Lijadora de banda | Tornillería, pintura epoxi y resguardos | gl | 1 | 75 | 75
| Materiales |  |  |  | 6228.5
| Mano de obra (35 %) |  |  |  | 2179.98
| Ingeniería (10 %) |  |  |  | 622.85
| Imprevistos (5 %) |  |  |  | 420.42
| IVA 21 % |  |  |  | 1984.87
| TOTAL |  |  |  | 11436.62