## Circuitos y fases
Proveedor 380 V (R, S, T y N) → Seccional Oficina → Seccional Máquinas
Fase | Circuito | Tablero y qué alimenta | Potencia (W) | Consumo (A) = P / 220 V
R | TUG2 | Seccional Oficina: Tomas de la oficina · 5 tomas dobles (10 tomas) | 2200 | 10
R | TUE1 | Seccional Máquinas: Compresor 2 + aire acondicionado · 4 tomas | 2964 | 13.47
S | IUG1 | Seccional Oficina: Negocio, oficina, cocina y baño · 10 bocas | 246 | 1.12
S | TUG1 | Seccional Oficina: Tomas del frente del taller · 2 tomas dobles (4 tomas) · mitad de las 3 herramientas más potentes | 3200 | 14.55
S | IUG2 | Seccional Máquinas: Luces del taller · 10 bocas | 499 | 2.27
T | IUG3 | Seccional Máquinas: Luces del taller · 10 bocas | 499 | 2.27
T | TUG3 | Seccional Máquinas: Tomas del fondo del taller · 3 tomas dobles (6 tomas) · la otra mitad de las 3 herramientas más potentes | 3200 | 14.55
Los siete circuitos son monofásicos: cada uno usa una fase y el neutro. Seccional Oficina: IUG1, TUG1 y TUG2. Seccional Máquinas: IUG2, IUG3, TUG3 y TUE1.
Reparto equilibrado: R: TUG2 + TUE1 (23,47 A) · S: TUG1 + IUG1 + IUG2 (17,94 A) · T: TUG3 + IUG3 (16,82 A). Es la más pareja de las 2187 combinaciones posibles.
Las máquinas de 380 V suman lo mismo en R, S y T (amperaje más alto de la placa).
Total por fase |  |  |  |  | Máquinas 380 V (A) | Total por fase (A)
R | TUG2 + TUE1 |  | 10613 | 72.97 | 49.5 | 72.97
S | IUG1 + TUG1 + IUG2 |  | 9394 | 67.44 | 49.5 | 67.44
T | IUG3 + TUG3 |  | 9148 | 66.32 | 49.5 | 66.32

## Secciones de cables
Secciones de cables — consumo ≤ térmica ≤ lo que aguanta el cable
Circuito | Fase | Consumo (A) | Por corriente alcanza | Mínimo reglamento | Térmica curva C (A) | Sección elegida (mm²) | Aguanta (A) | Tierra PE (mm²) | Largo (m) | Caída de tensión (%) | ¿Cumple? | En la hoja del equipo
IUG1 | S | 1.12 | 1 mm² | 1.5 mm² | 4 | 1.5 | 13 | 2.5 | 18 | 0.22 | Sí | CADAcircuito: 1,12 A
TUG1 | S | 14.55 | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 16 | 2.5 | 18 | 2.5 | 12 | 1.13 | Sí | Nota: 3 cargas más potentes = 6400 W > 20 A → se parte con TUG3
TUG2 | R | 10 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 16 | 2.5 | 18 | 2.5 | 12 | 0.78 | Sí | Nota: 2200 VA = 10 A (reglamento)
IUG2 | S | 2.27 | 1 mm² | 1.5 mm² | 4 | 1.5 | 13 | 2.5 | 28 | 0.69 | Sí | CADAcircuito: 2,27 A
IUG3 | T | 2.27 | 1 mm² | 1.5 mm² | 4 | 1.5 | 13 | 2.5 | 30 | 0.74 | Sí | CADAcircuito: 2,27 A
TUG3 | T | 14.55 | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 16 | 2.5 | 18 | 2.5 | 16 | 1.51 | Sí | Circuito nuevo: TUG1 pasaba de 20 A
TUE1 | R | 13.47 | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 16 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 1.57 | Sí | Nota: compresor chico + 1100 W de aire
Seccional Oficina → Seccional Máquinas | RST+N | 66.32 | 25 mm² | 4 mm² | 80 | 35 | 96 | 16 | 20 |  | Sí | Fase más cargada del Seccional Máquinas
Alimentación | RST+N | 72.97 | 25 mm² | 4 mm² | 80 | 35 | 96 | 16 | 8 |  | Sí | Todo andando a la vez: circuitos + máquinas
Corriente que aguanta el cable en caño: 1 mm² 9,6 A · 1,5 mm² 13 A · 2,5 mm² 18 A · 4 mm² 24 A · 6 mm² 31 A · 10 mm² 43 A · 16 mm² 59 A · 25 mm² 77 A · 35 mm² 96 A.
Mínimos de la reglamentación (AEA 90364-7-771): iluminación 1,5 mm², tomas 2,5 mm², línea principal 4 mm². Tierra: nunca menos de 2,5 mm².
Caída de tensión = 2 × 0,0178 × largo × consumo / sección, en % de 220 V (máximo 3 % en iluminación y 5 % en fuerza).
IUG: en la hoja 1 mm² y térmica de 4 A. La cuenta está bien; solo se sube el cable a 1,5 mm² porque el reglamento lo pide para luces. La térmica de 4 A queda.
Tomas del taller: 6400 W / 220 V = 29,09 A, más de los 20 A permitidos en un TUG. Se parten en TUG1 y TUG3: 3200 W = 14,55 A cada uno → térmica de 16 A y cable de 2,5 mm².
TUG2: 2200 VA = 10 A → térmica de 16 A y cable de 2,5 mm². TUE1: 2964 W / 220 V = 13,47 A → térmica de 16 A y 2,5 mm².
Alimentación y línea entre tableros: con todo andando a la vez (circuitos + máquinas).

## Máquinas
Herramientas y equipos de 220 V
Máquina | Potencia (W) | Consumo (A) | Circuito | Fase
Sierra circular de banco | 2200 | 10 | TUG1 y TUG3 | S y T
Fresadora de mano | 2200 | 10 | TUG1 y TUG3 | S y T
Cepilladora | 2000 | 9.09 | TUG1 y TUG3 | S y T
Sierra ingletadora | 2000 | 9.09 | TUG1 y TUG3 | S y T
Garlopa de banco | 1500 | 6.82 | TUG1 y TUG3 | S y T
Compresor 2 (monofásico) | 1864 | 8.47 | TUE1 | R
Aire acondicionado | 1100 | 5 | TUE1 | R
Potencias de la planilla "Herramientas de mano" (valor más alto de cada rango).
TUG1 y TUG3: las 3 más potentes a la vez: 2200 + 2200 + 2000 = 6400 W → 29,09 A, repartidos mitad y mitad (14,55 A cada uno). TUE1: compresor 2 (1864 W) + aire acondicionado (1100 W) = 2964 W → 13,47 A.

## Trifásicas 380 V
Máquinas trifásicas — Seccional Máquinas
| Máquina | Se toma: amperaje más alto (A) | Potencia (W) | HP | rpm | Placa | cos φ × rend. | Arranque ≈ 6 × I (A) | Cable | Guardamotor | En la planilla
M1 | Lijadora | 7.89 | 3000 | 4 | 2840 | 380 / 660 V · 7,89 / 4,54 A | 0.58 | 47.3 | 4 × 2,5 mm² | 6–10 A A | Guardamotor 10 A
M2 | Combinada | 8.6 | 4528 | 6.2 | 1430 | 380 / 660 V · 8,60 / 4,35 A | 0.8 | 51.6 | 4 × 2,5 mm² | 6–10 A A | Guardamotor 10 A
M3 | Escuadradora | 8.39 | 2554 | 3.5 | 2772 | 220 / 380 V · 8,39 / 4,85 A | 0.46 | 50.3 | 4 × 2,5 mm² | 6–10 A A | Guardamotor 6 A
M4 | Tupí | 10 | 2200 | 3 | 2850 | 220 / 380 V · 10 / 5,78 A | 0.33 | 60 | 4 × 2,5 mm² | 6–10 A A | Guardamotor 6 A
M5 | Sierra sin fin | 8.5 | 2200 | 3 | 1395 | 220 / 380 V · 8,5 / 4,95 A | 0.39 | 51 | 4 × 2,5 mm² | 6–10 A A | Guardamotor 6 A
M6 | Compresor 1 | 6.12 | 1864 | 2.5 | 2800 | 220 / 380 V · 6,12 / 3,54 A | 0.46 | 36.7 | 4 × 2,5 mm² | 4–6,3 A A | Guardamotor 6 A
De los dos amperajes de la placa se toma el más alto, como pidió el equipo.
cos φ × rendimiento = P / (1,73 × 380 × I), con ese amperaje. Cable tetrapolar 4 × 2,5 mm² (aguanta 18 A). Toma industrial 3P+N+T 16 A por máquina.
Guardamotor según la corriente tomada: 6–10 A para M1 a M5 y 4–6,3 A para el compresor 1.
| Las seis máquinas (por fase) | 49.5
| Térmica 4P del grupo en el Seccional Máquinas (A) | 50
| Línea Seccional Oficina → Seccional Máquinas | 4 × 35 mm², térmica 4P 80 A
| Cable a cada máquina | 4 × 2,5 mm² (aguanta 18 A)

## Superficie
Superficie y grado de electrificación
Lugar | Largo (m) | Ancho (m) | Superficie (m²) | En la planilla
Carpintería | 12 | 21 | 252 | 240 m²
Negocio | 12 | 4 | 48 | 48 m²
Baño | 3 | 2 | 6 | 6 m²
Cocina | 3 | 2 | 6 | 6 m²
Total |  |  | 312
Grado |  |  | Superior
Grado de electrificación según la superficie total: mínimo hasta 60 m², medio hasta 130 m², elevado hasta 200 m², superior más de 200 m².
Carpintería: 12 × 21 = 252 m² (en la planilla figuraba 240 m²). Total 312 m², coincide con el plano (12,30 × 25,30 m ≈ 311 m²).

## Hoja del equipo
Transcripción de las hojas de cálculo del cuaderno
Tema | Lo que dice la hoja | Revisión
Iluminación (audio) | Potencia de la lámpara × cantidad de lámparas / 220 V (las lámparas son monofásicas) | Cálculo de la primera versión. Ahora los amperajes salen de la planilla CADAcircuito (IUG1 a IUG3)
Lámparas negocio | 4 lámparas blancas tipo panel LED 4000 K, 40 W | IUG1: 4 × 40 W = 160 W → 0,73 A
Oficina, baño y cocina | Oficina: igual a la del negocio. Baño y cocina: LED de 12 V, 12 W, 1100 lm | En la versión final las 4 lámparas de IUG1 cubren negocio, oficina, baño y cocina
IUG negocio, cocina, baño y oficina | 4 × 40 W = 160 W / 220 V = 0,72 A. 1 mm² soporta 9,6 A | Bien. Se sube a 1,5 mm² por mínimo de reglamento; la térmica de 4 A sigue sirviendo
Carpintería | Campana industrial IP65, 100 W, 9000 lúmenes, 6500 K (luz fría) | —
IUG2, IUG3 e IUG4 | 5 × 100 W / 220 V = 2,27 A (los tres iguales) | Bien. En la versión actual quedan IUG2 e IUG3, con 2,27 A cada uno
TUG (hoja y audio) | Hoja: 3600 W / 220 V = 16,36 A, 4 mm² (anotado "soporta 18 A"). Audio: 3600 W → 2,5 mm² | Por corriente alcanza 2,5 mm² (18 A), pero no hay térmica entre 16,36 y 18 A: térmica de 20 A y cable de 4 mm²
TUE (hoja y audio) | 2200 W / 220 V = 10 A → cable de 1,5 mm² (soporta 13 A) | Bien por corriente. Con térmica de 16 A y mínimo de reglamento: 2,5 mm²
Máquinas | Sierra de banco 2200 W (10 A, TUE) · Cepilladora 1900 W (8,6 A, TUG; en la hoja 3 se lee 8,81 A) · Ingletadora 1600 W (7,27 A, TUG) · Garlopa 1500 W (6,81 A, TUG) · Fresadora 1400 W (6,36 A, TUG) | Cepilladora: 1900 / 220 = 8,64 A, coincide con los 8,6 A de la hoja 1
Simultaneidad (audio) | Son dos personas: dos máquinas como mucho a la vez. Se suman los dos amperajes más altos: 10 A + 8,6 A = 18,6 A → 4 mm² (25 A) | Bien: sierra de banco 10 A + cepilladora 8,64 A = 18,64 A
Unifilar | IUG1 a IUG4: In = 4 A curva C · TUG1: In = 16 A curva C · TUE1: In ilegible, curva C | IUG 4 A: bien. Con los datos nuevos TUG1, TUG2, TUG3 y TUE1 van de 16 A
Cadena de fases | Proveedor 380 V → R, S, T y N → Seccional Oficina (IUG1, TUG1, TUG2) → Seccional Máquinas (IUG2, IUG3, TUG3, TUE1 y máquinas) | R: TUG2 + TUE1 · S: TUG1 + IUG1 + IUG2 · T: TUG3 + IUG3
Máquinas trifásicas (planilla) | Lijadora 3000 W 7,89 A · Combinada 4528 W 8,60 A · Escuadradora 2554 W 4,85 A · Tupí 2200 W 5,78 A · Sierra sin fin 2200 W 4,95 A · Compresor 1 1864 W 3,54 A (a 380 V). Cable 2,5 mm² | Bien. Se usa la corriente a 380 V de la placa
Compresor 1 | Guardamotor 6 A | Consume 3,54 A: el de 6 A (regula de 4 a 6,3 A) no baja hasta 3,54 A. Va guardamotor de 2,5 a 4 A
Guardamotores | Curva C | Los guardamotores no tienen curva: se regulan a la corriente del motor
Combinada | 6,2 HP · 4528 W | 6,2 HP son 4625 W; 4528 W son 6,07 HP. Diferencia chica, se deja 4528 W
Compresor 2 | 220 V · 8,47 A (1864 W) | Va dentro de TUE1, junto con el aire acondicionado (nota del equipo)
Superficie (planilla) | Carpintería 12 × 21 m = 240 m² · Negocio 48 m² · Baño 6 m² · Cocina 6 m². Grado superior | 12 × 21 = 252 m², no 240. Total 312 m², grado superior (más de 200 m²)
Planilla CADAcircuito | IUG1 1,12 A · IUG2 e IUG3 2,27 A · TUG1 y TUE1 "leer nota" · TUG2 10 A | Tomas del taller = 6400 W / 220 V = 29,09 A → más de 20 A: se parte en TUG1 y TUG3 (3200 W, 14,55 A cada uno) · TUE1 = 2964 W / 220 V = 13,47 A
Tableros | Seccional Oficina (recibe las fases del proveedor) y Seccional Máquinas (en el taller) | En el Seccional Oficina: IUG1, TUG1 y TUG2. En el Seccional Máquinas: IUG2, IUG3, TUG3, TUE1 y las térmicas de las máquinas

## Cañerías
Cañerías — caño de acero semipesado (ocupación máxima 35 %)
Tramo | Circuito | Cables | Sección (mm²) | Ø cable (mm) | Caño | Ø interior (mm) | Ocupación (%)
Seccional Oficina → negocio y oficinas | IUG1 | 3 (F + N + PE) | 1.5 | 3.3 | CL16 (5/8") | 12.5 | 20.9
Seccional Oficina → tomas del frente del taller | TUG1 | 3 (F + N + PE) | 2.5 | 3.8 | CL16 (5/8") | 12.5 | 27.7
Medidor → Seccional Oficina | Alimentación | 5 (R + S + T + N + PE) | 35 | 10.9 | CL51 (2") | 45 | 29.3
Ocupación = suma de las secciones de los cables / sección interior del caño. Diámetros aproximados de catálogo.