## Lámparas
Cálculos Carpintería – Lámparas (hoja 4)
Azul = dato anotado a mano · Negro = fórmula · Amarillo = lectura dudosa / a revisar. Corriente = Potencia / Tensión.
Tensión (V) | 220 | Dato anotado en las hojas
Ubicación | Tipo de lámpara | Cantidad | Potencia c/u (W) | Potencia total (W) | Corriente (A) | Observaciones
Carpintería | Campana industrial IP65, 6500K (fría), 9000 lúmenes | 4 | 100 | 400 | 1.8182 | Anotado: 4x100W/220 = 1,8 A
Negocio | Panel LED blanco 4000K | 4 | 40 | 160 | 0.72727 | Anotado: 160/220 = 0,72 A
Oficina | Panel LED igual al del negocio | 1 | 40 | 40 | 0.18182 | Ver 'Observaciones': el cálculo anotado (12x3) no coincide con 40 W
Baño | LED 12V, 12W, 1100 lúmenes | 1 | 12 | 12 | 0.054545 | Luz LED tipo 'tramoui' (palabra dudosa)
Cocina | LED 12V, 12W, 1100 lúmenes | 1 | 12 | 12 | 0.054545 | Misma lámpara que el baño
TOTAL |  | 11 |  | 624 | 2.8364 | Anotado: '11 lámparas' (coincide con la suma)
Resumen según los cálculos anotados a mano
Grupo | Cuenta anotada |  |  | Potencia (W) | Corriente calculada (A) | Corriente anotada (A)
Carpintería | 4x100W / 220 |  |  | 400 | 1.8182 | 1.8
Negocio | 160 / 220 |  |  | 160 | 0.72727 | 0.72
Oficina + baño + cocina | 12x3 / 220 (leído '12x3V') |  |  | 36 | 0.16364 | 0.16
¿Cuánto consume en total? |  |  |  | 596 | 2.7091 | 2.69

## Máquinas
Máquinas de la carpintería (hoja 3)
Azul = dato anotado · Negro = fórmula · Amarillo = lectura dudosa.
Tensión (V) | 220
Máquina | Potencia (W) | Corriente calculada (A) | Corriente anotada (A) | Circuito | Observaciones
Sierra de banco | 2200 | 10 | 10 | TUE | Anotado '10A' y 'TUE'
Cepilladora | 1900 | 8.6364 | 8.6 | TUG | Potencia ilegible (leída '1900'?). Corriente anotada 8,6 A (hoja 1) / '8,81 A' (hoja 3)
Sierra ingletadora | 1600 | 7.2727 | 7.27 | TUG
Cepillo garlopa | 1500 | 6.8182 | 6.81 | TUG
Fresadora | 1400 | 6.3636 | 6.36 | TUG
Sumas anotadas
Concepto | Componentes | Suma calculada (A) | Valor anotado (A) | Circuito | Observaciones
'Para TUG (demás)' | Sierra ingletadora + Cepillo garlopa | 14.0909 | 14.09 | TUG | Coincide con la suma de ingletadora + garlopa
Cable p/ máquinas de mayor amperaje | Sierra de banco + Cepilladora | 18.6 | 18.6 | — | Hoja 1: 10 A + 8,6 A = 18,6 A. Allí dice 'trifásicas'; en hoja 3 anota 'monofásico'
Otras anotaciones de la hoja 3
IUG2: 5x100W / 220 = 2,27 A ('lo mismo' para IUG3 e IUG4)
Cocina TUG: '3500W + 2200W +' (cuenta sin terminar / texto dudoso)
'Un filar(?) de TUG, TUG, TUE – monofásico' (palabra dudosa)
IUG2 (cálculo) | 5 lámparas x 100 W | 2.2727 | 2.27 | IUG2 | Calculado: 500 W / 220 V

## Cables
Cables: sección según corriente (hojas 1 y 2)
Corriente = Potencia / Tensión. 'Soporta' = capacidad anotada del cable. Margen = Soporta − Corriente.
Tensión (V) | 220
Circuito | Potencia (W) | Corriente calculada (A) | Corriente anotada (A) | Sección (mm²) | Soporta (A) | Margen (A) | Observaciones
TUE | 2200 | 10 | 10 | 1.5 | 13 | 3 | Hoja 2: 2200W/220V = 10 A
TUG | 3600 | 16.3636 | 16.36 | 4 | 18 | 1.6364 | Hoja 2: 3600W/220(V) = 16,36 A
IUG (negocio, cocina, baño y oficina) | 160 | 0.72727 | 0.72 | 1 | 9.6 | 8.8727 | Hoja 2: 4 lámparas x 40W c/u = 160W
Máquinas de mayor amperaje |  | 18.6 | 18.6 | 4 | 25 | 6.4 | Hoja 1: 10A + 8,6A = 18,6 A. Aquí '4mm² soportan 25A' vs. 18 A en TUG: revisar
Cálculo tachado en la hoja 2 (descartado por la autora)
Negocio IUG (1 lámpara) | 40 | 0.18182 | 0.18 | 1 | 9.6 | 9.4182 | Tachado: 40W/220V = 0,18 A; baño, cocina, oficina
Nota: en la hoja 2 aparece 'Tierra:' dos veces (junto a TUE y TUG) sin valor anotado.

## Circuitos
Esquema de protecciones (diagrama de la hoja 3)
Interruptores termomagnéticos dibujados bajo el esquema de la casa.
Circuito | In (A) | Curva | Uso anotado | Observaciones
IUG1 | 4 | C | Iluminación (la hoja 1 anota 'IUG = Carpintería 100W')
IUG2 | 4 | C | Iluminación (5x100W = 2,27 A)
IUG3 | 4 | C | Iluminación ('lo mismo' que IUG2)
IUG4 | 4 | C | Negocio, oficina y baño (hoja 4)
TUG1 | 16 | C | Tomacorrientes de uso general | Corriente TUG calculada: 16,36 A (hoja 2), mayor que In = 16 A
TUE1 | ilegible | C | Tomacorriente de uso especial | In ilegible (parece '2?A'); carga TUE anotada 10 A

## Transcripción
Transcripción literal de las 4 hojas
[?] = lectura dudosa · [ilegible] = no se puede leer · [tachado] = texto tachado en el original
Hoja | Línea | Texto
Hoja 1 (WhatsApp 19.59.06) | 1 | IUG = Carpintería
| 2 | 100W
| 3 | ~~~ (línea divisoria) ~~~
| 4 | Cable para máquinas trifásicas mayores amperaje = 10A + 8,6A = 18,6A
| 5 | [tachado ilegible]
| 6 | 4mm² soportan 25A
Hoja 2 (WhatsApp 19.58.55) | 1 | [título tachado] — Tierra:
| 2 | Cables = sección
| 3 | TUE = 2200W / 220V = 10A
| 4 | 1,5 mm² soporta 13A
| 5 | [tachado ilegible]
| 6 | TUG = 3600W / 220A(V) = 16,36A — Tierra:
| 7 | 4mm² soporta 18A
| 8 | [tachado] Negocio IUG – 40W; baño, cocina, oficina: 40W / 220V = 0,18A ; 1mm² soporta 9,6A
| 9 | IUG negocio, cocina, baño y oficina
| 10 | 4 lámparas x 40W c/u = 160W / 220V = 0,72A
| 11 | 1mm² soportan 9,6A
Hoja 3 (WhatsApp 19.18.17 (1)) | 1 | IUG2 — 5x100W / 220 = 2,27A
| 2 | Lo mismo: IUG3, IUG4
| 3 | Sierra de banco: 2200W – 10A – TUE
| 4 | Cepilladora: [1900W?] – 8,6A [8,81A?] – TUG
| 5 | Sierra ingletadora: 1600W – 7,27A – TUG
| 6 | Cepillo garlopa: 1500W – 6,81A – TUG
| 7 | Para TUG (demás): 14,09A
| 8 | Fresadora – 1400W – 6,36A – TUG
| 9 | Cocina TUG: 3500W + 2200W + [?]
| 10 | Un filar(?) de TUG, TUG, TUE – monofásico
| 11 | (dibujo de una casa y 6 interruptores)
| 12 | IUG1 In=4A Curva C ¦ IUG2 In=4A Curva C ¦ IUG3 In=4A Curva C ¦ IUG4 In=4A Curva C ¦ TUG1 In=16A Curva C ¦ TUE1 In=[ilegible] Curva C
Hoja 4 (WhatsApp 19.18.17) | 1 | Cálculos Carpintería
| 2 | Lámparas
| 3 | Negocio, oficina y baño (IUG4)
| 4 | Para la oficina y negocio:
| 5 | Negocio: 4 lámparas blancas tipo panel LED 4000K, 40W
| 6 | Oficina: 1 lámpara igual a la del negocio.
| 7 | Baño y cocina: tramoui(?), luz LED de 12V, 12W, 1100 lúmenes (para c/u)
| 8 | Carpintería: campana industrial IP65 [4000K tachado] 6500K fría, [120W tachado] 9000 lúmenes, 100W
| 9 | IUG: 11 lámparas, de ellas:
| 10 | Carpintería consume: 4x100W / 220 = [tachado] 1,8A
| 11 | Negocio consume: 160 / 220 = 0,72A
| 12 | Oficina + baño + cocina consumen: 12x3V / 220 = 0,16A
| 13 | ¿Cuánto consume en total? 2,69A

## Observaciones
Puntos a revisar detectados al transcribir
# | Observación
1 | TUG: la corriente calculada es 16,36 A (3600 W / 220 V) y el interruptor TUG1 anotado es de 16 A: la carga supera la corriente nominal.
2 | Sección de 4 mm²: la hoja 2 anota que soporta 18 A (TUG) y la hoja 1 anota 25 A (máquinas). Conviene unificar el criterio.
3 | Oficina: la hoja 4 dice que lleva un panel igual al del negocio (40 W), pero el cálculo 'oficina + baño + cocina = 12x3 / 220 = 0,16 A' equivale a 3 lámparas de 12 W (36 W). Con 40 W + 12 W + 12 W serían 64 W = 0,29 A.
4 | Total de lámparas: 4 (carpintería) + 4 (negocio) + 1 (oficina) + 1 (baño) + 1 (cocina) = 11, coincide con lo anotado.
5 | Total consumo: la suma de los tres grupos da 2,71 A y la hoja anota 2,69 A (diferencia por redondeo).
6 | Hoja 1 dice 'máquinas trifásicas' y la hoja 3 dice 'monofásico': revisar cuál es correcto.
7 | TUE1: el valor In del interruptor no se lee en la foto.
8 | Cepilladora: potencia y corriente poco legibles (8,6 A / 8,81 A). Se usó 1900 W / 8,6 A como mejor lectura.
9 | Revisión recomendada por un electricista matriculado antes de ejecutar la instalación.